Golub-Dobrzyń, 15.04.2014r.
TIP.2710.5.2.2014








…………………………………………..








…………………………………………..








…………………………………………..

Dotyczy postępowania na: Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Węgiersku.

Pytania:

1. Proszę o podanie parametrów pieca i grzejników oraz ilości grzejników i zaworów?

2. Proszę o podanie parametrów instalacji kolektorów solarnych z zasobnikiem?

Odpowiedzi:

1. Kocioł niskotemperaturowy na paliwo płynne (olej opałowy) z zamkniętą komorą spalania i palnikiem modulowanym 50 – 120 KW.
Grzejniki stalowe dwupłytowe– 4 szt.  140 x 60 cm, 7 szt. 120 x 60 cm.
Zawory 11 szt.

2. Zasobnik do 400l z dwoma wężownicami spiralnymi tzw. biwalentne służące do podgrzewania ciepłej wody przez kocioł CO jak i przez wykorzystanie energii słonecznej. Ocieplony twardą pianką poliuretanową (anoda magnezowa) z gwarancją 4 lat.
Solary wyposażone: w centrale solarną, grupę hydrauliczną jednodrogową pompową z bezpieczeństwem regulacji i eksploatacji.

Automatyka z kompletem sond, modulowana praca pompy.

Rura miedziana do solarów z izolacją jako połączenia grupy hydraulicznej w obrębie centrali solarnej jak i zbiornika z kolektorami.

Próżniowy kolektor słoneczny rurowy 5 x 15 (+- 5 rur).

