Golub-Dobrzyń, 25.06.2013r.

TIP.2710.4.2.2013r.






…………………………………..







…………………………………..







…………………………………..







…………………………………..

Dotyczy przetargu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Sokołowo i Antoniewo.

Zapytania:

1. Proszę o podanie ilości oraz numeracji studni kanalizacyjnych z podziałem na średnice tych studni?

2. Proszę o podanie z jakiego materiału mają być wykonane kolektory kanalizacji grawitacyjnej oraz tłocznej?

Odpowiedzi:

1.  Ilość studni kanalizacyjnych z podziałem na średnice podano w przedmiarach robót. Ich                

ilość można również określić na podstawie profili kanalizacji i zapisu w projekcie, że studnie do głębokości 1,5 m winny mieć średnicę wewnętrzną 1,0 m, zaś głębsze – średnicę 1,20 m. 

Niezależnie od przedmiaru robót Inwestor dopuszcza zastosowanie studni rewizyjnych PCWø400 mm na przyłączach kanalizacyjnych.
2. Kanalizacja grawitacyjna ma być wykonana z kanalizacyjnych rur PCW, litych, o sztywności obwodowej SN8.

Przewody tłoczne należy wykonać z ciśnieniowych rur PCW o połączeniach kielichowych na ciśnienie nominalne PN 10 (bar).

